Информация о результатах проведенных проверок

ОБСУСО «Шуйский дом-интернат» в 2025 году.

| Дата проведения проверки | Наименование органа проводившего проверку | Цель проверки | Выявленные нарушения | Предписание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2025г.- 15.03.2025г. | Шуйская межрайонная прокуратура Ивановской области | Исполнение требований законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов | - в здании 3 корпуса: на 4 этаже в комнате отдыха в потолочном светильнике не работает светодидная лампочка (не соответствует п. 9.38 СП 2.1.3678-20); на 4 этаже в туалете сотрудников труба стояка покрыта ржавчиной, настенная плитка разбита, в некоторых местах отсутствует. С внутренней стороны двери отстутствует дверная обкладка. Смеситель раковины для умывания покрыт ржавчиной (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); на 3 этаже на посту медицинской сестры в потолочном светильнике не работает светодидная лампочка (не соответствует п. 9.38 СП 2.1.3678-20); в левом крыле на 3 этаже имеется дефект керамической плитки на полу в виде трещин (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); в коридоре 2 этажа (левое крыло) имеется дефект линолеума в виде разрывов, дыр, потертостей, местами отсутствуют плинтуса на полу (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); на 2 этаже (левое крыло) в туалете на потолках следы протечки, видна ржавчина на канализационных трубах, имеются дефекты керамической плитки на стенах, а также на полу, унитазы не отгорожены отдельными кабинками, сколы эмалированного покрытия раковины (не соответствует п. 9.21, п. 9.25 СП 2.1.3678-20); на 2 этаже в комнате гигиены на потолках следы протечки, отслоение краски, дефекты керамической плитки на стенах, на полу (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); на 2 этаже (правое крыло) в туалете на потолках следы протечки, видна ржавчина на канализационных трубах, дефекты на стенах и полу, в виде отсутствия керамической плитки, унитазы не отгорожены отдельными кабинками, отсутствует с внутренней стороны двери обкладка (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); на 2 этаже в ванной на потолках следы протечки, видна ржавчина на канализационных трубах, имеются дефекты керамической плитки на стенах, а также на полу, отсутствует с внутренней стороны двери обкладка (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); в коридоре на 2 этаже, рядом с комнатой №11, сбита настенная кафельная плитка, дыра в линолеуме (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20); в коридоре на 2 этаже (правое крыло) сбита настенная кафельная плитка, дыра в линолеуме (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20). - в здании детского отделения: на 1 этаже в холле на стенах дефект декоративной штукатурки (не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20). | Представление об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства от 28.03.2025г. |
| 31.03.2025 г. -18.04.2025г. | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Профилактический визит в целях оценки соблюдения обязательных требований с возможностью проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы | Помещения корпуса №2 не соответствуют требованиям санитарного законодательства (п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». | - Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 09.04.2025г; - Акт профилактического визита от 18.04.2024 г |
| 22.08.2025г. | Главное управление МЧС России по Ивановской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов | Профилактический визит в целях оценки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и территории. | - в здании детского отделения: Допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы более 10 лет (нарушение п.54 ППРФ, ст.5,ч.1 ст.6. СТ.84 Технического регламента, п.6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021); Допущена эксплуатация технических средств СПС с истекшим сроком службы более 10 лет (нарушение п.54 ППРФ, СТ.83 Технического регламента, п.6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СПС), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону. (нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.83 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СОУЭ), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону (нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.84 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); При имитации обрыва шлейфа и короткого замыкания на 1 и 2 этаже корпуса (кроме помещения столовой и актового зала) на ППКП поступил сигнал «ПОЖАР» (Программирование системы пожарной сигнализации выполнено не в соответствии с технической документацией в части идентифицирования сигналов, приходящих от шлейфов пожарной сигнализации (При имитации обрыва шлейфа (в коридоре) на пожарный приемно-контрольный прибор поступил сигнал «Пожар», а не сигнал о неисправности (нарушение п.54 ППРФ, ст.4,5,6 СТ.83 Технического регламента, п.4.2.5.3., 7.6.4.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012); При прокладке кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительных конструкций (кабельные проходки) (нарушение ст.5, ч.1 ст.6 , ч.2. СТ.82, ст. 83 Технического регламента, п.25 ППРФ, п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021); Не обеспечено исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а именно пожарный кран №10 – требует замены (нарушение п.50 ППРФ, п.7.1 Свода правил 30.13330.2020СниП 2.04.01-85 Здание корпуса №1: Дверь центрального эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (нарушение ст.4,5,6,53,89 123-ФЗ, п.4.2.22 СП 1.13130); На лестнице (эвакуационный выход из помещения столовой), высотой более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (нарушение ст.4,5,6,53,89 123-ФЗ, п.4.2.22 СП 1.13130); Не обеспечено исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а именно пожарные краны №3, 4 - требуют замены (нарушение п.50ППР в РФ , п.7.1. СП 1.13330.2020). Здание корпуса №2: Допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы более 10 лет (нарушение п.54 ППРФ, ст.5,ч.1 ст.6. СТ.84 Технического регламента, п.6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021); Допущена эксплуатация технических средств СПС с истекшим сроком службы более 10 лет (нарушение п.54 ППР в РФ); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СПС), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону (нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.83 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СОУЭ), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону (нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.84 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); При имитации обрыва шлейфа и короткого замыкания на ППКП (Сигнал-20) поступил сигнал «ПОЖАР» (Программирование системы пожарной сигнализации выполнено не в соответствии с технической документацией в части идентифицирования сигналов, приходящих от шлейфов пожарной сигнализации(При имитации обрыва шлейфа (в коридоре) на пожарный приемно-контрольный прибор поступил сигнал «Пожар». А не сигнал о неисправности (нарушение п.54 ППРФ, ст.4,5,6 СТ.83 Технического регламента, п.4.2.5.3., 7.6.4.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012); В помещениях с подвесным потолком (фальшпотолком) запотолочное пространство не оборудовано дымовыми пожарными извещателями (нарушение ч.3 ст.4, ст.6, ч.1 ст 83 123-ФЗ, СП 486.1311500.2020); При срабатывании СПС по сигналу «Пожар» СОУЭ на 1 этаже не работает ввиду нарушения целостности системы (громкоговоритель речевого оповещения демонтирован) нарушение п.54 ППРФ; НЕ соблюдены проектные решения при эксплуатации СПС и СОУЭ (по проекту пожарный пост расположен на 1 этаже, по факту – на 2 этаже) нарушение п.54 ППРФ. Здание корпуса №3: Допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы более 10 лет (нарушение п.54 ППРФ, ст.5,ч.1 ст.6. СТ.84 Технического регламента, п.6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021); Допущена эксплуатация технических средств СПС с истекшим сроком службы более 10 лет(нарушение п.54 ППР в РФ); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СПС), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону. (нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.83 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); Отсутствует информация (соответствующая маркировка на устройствах подвеса кабелей, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (СОУЭ), которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функций эвакуации людей в безопасную зону. нарушение ст.5,ч.1 ст.6. ч.2 ст.82, ч.1 ст.84 Технического регламента, п.2 (1) ППРФ, п.5.18 Свода правил 484.13115002020, п.6.4, п.6.5 Свода правил 6.13130); При имитации обрыва шлейфа и короткого замыкания на ППКП поступил сигнал «ПОЖАР» (Программирование системы пожарной сигнализации выполнено не в соответствии с технической документацией в части идентифицирования сигналов, приходящих от шлейфов пожарной сигнализации (При имитации обрыва шлейфа (в коридоре) на пожарный приемно-контрольный прибор поступил сигнал «Пожар», а не сигнал о неисправности (нарушение п.54 ППРФ, ст.4,5,6 СТ.83 Технического регламента, п.4.2.5.3., 7.6.4.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012); СПС запроектирована без взаимодействия с другими инженерными системами объекта (допущена эксплуатация лифтов) (нарушение ст.4, ст.6, ч.1 ст.83Технического регламента, п.2 (1)ППР в РФ , п.6.1.1 СП 484.1311500.2020) При прокладке кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительных конструкций (кабельные проходки) (нарушение ст.5, ч.1 ст.6 , ч.2. СТ.82, ст. 83 Технического регламента, п.25 ППРФ, п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021); На четвертом этаже не все речевые оповещатели СОУЭ обеспечивают информирование людей (нарушение ст.4, ст.6, ст.52, ст.54. ст.84 123-ФЗ, п.54 ППР в РФ, п.4.6, п.4.8 СП 3.13130.2009); Не обеспечено исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, а именно пожарные краны № 3, 7, 13, 21 – требуют замены (нарушение п.50 ППР в РФ, п.7.1 СП 30.13330.2020 СниП 2.04.01-85 | Протоколы №17,18,19,20 от 08.10.2025г. об административном правонарушении в области пожарной безопастности; Постановления №24/103, №24/104, №24/105, №24/106 от 22.10.2025 по административному правонарушению в области пожарной безопастности; Представления об устарнении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 22.10.2025г. |